## Slide 1: Stručno-naučna konferencija TOPS 2024 Hotel Palisad, Zlatibor 10.06.2024.
SISTEMI ZA SKLADIŠTENJE TOPLOTNE ENERGIJE
Milan Ristanović, Saša Savić
Društvo termičara Srbije
Пословно удружење „Топлане Србије“

## Slide 2: Pokretači tržišta skladištenja energije
Dva su ključna pokretača za implementaciju skladištenja energije:
Brzo stvaranje povremene obnovljive energije i
Penzionisanje postrojenja na fosilna goriva
Održivi razvoj:
Velike ekonomije (EU, SAD, …) će morati brzo da dekarbonizuju proizvodnju električne energije do 2035.
Energetski miks u razvijenim zemljama - oko 2/3 proizvedene energije dolazi iz nekih izvora fosilnih goriva (elektrane na ugalj, naftu, gas sa kombinovanim ciklusom).

## Slide 3: Dekarbonizacija
Moguća rešenja za nastavak korišćenja postrojenja na fosilna goriva:
Hvatanje i skladištenje ugljenika (Carbon capture and storage – CCS);
Zeleni vodonik (H2) i
Upotrebna sistema za skladištenje toplotne energije (Thermal energy storage systems – TES).

## Slide 4: Carbon capture and storage
Prema GT World Handbook:
Troškovi hvatanja i skladištenja ugljenika su veći od stvarne izgradnje novih elektrana;
Efikasnost uklanjanja CO2 nije veća od 85% - nije moguće ostvariti net zero konverziju;
Postrojenja za hvatanje i skladištenje CO2 zahtevanju ogroman prostor;
Smanjiće se efikasnost postojećih elektrana za oko 15% zbog sopstvene potrošnje i potreba za pomoćnom energijom.

## Slide 5: Zeleni vodonik
Zeleni vodonik je takođe identifikovan kao alternativni izvor za sagorevanje u postojećim turbinama:
Generisanje zelenog vodonika se zasniva na elektrolizi potpuno demineralizovane vode;
Energetski zahtevan proces – oko 50-55 kWh električne energije potrebno za 1 kg vodonika + dodatni gubici na pomoćne sisteme;
Danas se H2 može sagorevati u gasnim turbinama samo pomešan sa prirodnim gasom (do 18% masene koncentracije). Očekuje se 100% verovatno do 2035. godine;
Skladištenje i transport su veliki izazovi zbog izuzetno lake zapaljivost;
Neophodno zameniti cevnu mrežu;
Čuvanje H2 je problematično;
Realan vremenski okvir za značajnu primenu H2 je ne pre 2040. godine.

## Slide 6: Potencijal tržišta dugotrajnog skladištenja energije
Prema McKisney [2021]:

## Slide 7: Tehnologije skladištenja energije
Glavne tehnologije danas dostupne za skladištenje su:
Skladištenje hidroenergije u reverzibilnim hidroelektranama
  Veoma stara i pouzdana tehnologija sa visokom efikasnošću ukupnog ciklusa od preko 80%;
  Zahteva planine i jezera za rad;
  Globalna geografija može da podrži veoma ograničen broj ovih projekata.
Sistemi za skladištenje energije sa baterijama
  Litijum-jonske baterije (Li-Ion) u početku imaju relativno visoku efikasnost ukupnog ciklusa oko preko 80%;
  Nisu ekološki prihvatljive;
  Iskopavanje Litijuma je veoma kontraverzno, toksičan je, redak, skup, nemogućnost recikliranja;
  Litijum-jonske baterije degradiraju tokom ciklusa, zahtevaju zamenu, povećaju se operativni troškovi – baterijska postrojenja moraju da se predimenzioniraju;
  Zahtevaju energetske pretvarače.
  Nemaju sinhrone generatore – ne mogu da ponude usluge stabilnosti mreže;
  Uglavnom se koriste kao sistemi kratkotrajnog skladištenja.

## Slide 8: Skladišta toplotne energije
Alternativa – skladištenje toplotne energije
Danas se razvija nekoliko tehnologija sa fokusom na smanjenje troškova skladištenja:
Kao materijali koriste se: so, beton, kamenje, pesak, grafit i druge metalne legure;
Mogu se zagrevati direktno radnim fluidom u postojećem ciklusu pare ili električnom energijom iz obnovljivih izvora (vetar, sunce);
Električno grejanje se može ostvariti direktnim otporničkim grejačima ili toplotnim pumpama;
Mogu se integrisati direktno sa parnim ciklusom.

## Slide 9: Kvalitativna analiza različitih tehnologija skladišta energije

## Slide 10: Pregled rešenja skladišta toplotne energije
Ime kompanije | Materijal skladišta i temperatura | Mehanizam punjenja | Mehanizam pražnjenja | Status razvoja
Malta | Topljena so (550°C) | Toplotna pumpa sa prilagođenim kompresorom | Prilagođeni turboekspander | 200 kWh pilot (RTE=10%)
MAN Mosas | Topljena so (550°C) | Toplotna pumpa sa otporničkim grejačem | Medijum prenošenja toplote (vazduh) i razmenjivač toplote | Nema javno dostupnih informacija
Kyoto | Topljena so (550°C) | Otpornički grejač | Medijum prenošenja toplote (vazduh) i razmenjivač toplote | Industrijska pilot postrojenja
Siemens Gamesa | Kamenje, šljunak (800°C) | Eksterni električni otpornički grejač i medijum za prenošenje toplote (vazduh) | Medijum prenošenja toplote (vazduh) i razmenjivač toplote | 130 МWh pun ciklus, demonstraciono postrojenje
Energy Nest | Beton (400°C) | Eksterni električni otpornički grejač i medijum za prenošenje toplote (vazduh) | Medijum prenošenja toplote (vazduh) i razmenjivač toplote | 1 МWh samostalni pilot. Nekoliko projekata u razvoju.
Brenmiller Energy | Drobljeni vulkanski kamen u metalnim blokovima (do 700°C) | Vreli fluid, para ili voda. Objavljen prelaz na električne grejače, ali nije javno demonstrirano do sada. | Direktna konverzija voda u paru | 24 МWh pilot integrisan u CCGT ciklus. Nekoliko manjih industrijskih i rezidencijalnih skladišta.
Lumenion | Čelik (650°C) | Отпорнички грејач | Medijum prenošenja toplote (vazduh) i razmenjivač toplote | 2,4 МWh rezidencijalno grejanje
Stiesdal | Drobljeni kamen (650°C) | Toplotna pumpa sa prilagođenim kompresorom | Prilagođeni turboekspander | Nema javno dostupnih informacija
Kraftblock | Fosforni granulat (550°C) | Eksterni električni otpornički grejač i medijum za prenošenje toplote (vazduh) | Medijum prenošenja toplote (vazduh) i razmenjivač toplote | Нема јавно доступних информација
E2S Power | Industrijski grafit niskog kvaliteta (700°C) | Direktno zagrevanje zračenjem namenskim grejačima na srednjem naponu | Direktna konverzija voda u paru | 250 KWh samostalni pilot. Nekoliko projekata u razvoju.

## Slide 11: E2S: TWEST - Traveling Wave Energy Storage
Blokovi skladišta
Generator pare
Električni grejači

## Slide 12: Upravljanje temperature u skladištu
TES1
700°C
TES2
170°C
Дупла цев
Миксер
Прегрејана пара
170 ± 5°C
TWEST
Вода
Ulazna (hladna ili predgrejana) voda se deli da bi se obezbedilo hlađenje izlazne pare
Napojna voda se nakon hlađenja pare vraća u skladište, izbegava se gubitak energije i smanjuju termička naprezanja
Glavna količina toplote je uskladištena u jednom ili više modula kako bi se optimizovalo pražnjenje
Jedan ili više modula su inicijalno napunjeni na minimalnu željenu temperaturu izlazne pare
Fino upravljanje temperature razmenjivačem toplote preko ulazne vode

## Slide 13: Pilot postrojenje
 | UTILITY APPLICATION
Steam temperature | 540℃
Steam pressure | 150 bar
Steam flow | 100 kg/hour
Feedwater temperature | 250℃
Capacity | 250 kWh
Discharging time | 4 hours
Charging time | 4 hours
Weight | 6’500 kg
Пилот испоручен од инжењеринга до финалног тестирања за мање од 9 месеци.

## Slide 14: Testiranje

## Slide 15: Rezultati testova
Napunjeno skladište proizvodi paru konstantne temperature 360°С i 540°С unutar granica ± 2°С u toku 4 časa trajanja pražnjenja.
Vreme startovanja (1 min)
Ostvarivanje parametara (< 3 min)

## Slide 16: Implementacija: India Power
2024. – Uspešna integracija u termoelektranu Dishergarh Power Station

## Slide 17: Zaključak
Skladištenje energije u kombinaciji sa obnovljivim izvorima energije i postojećim resursima može znatno da ubrza tranziciju ka održivom razvoju.
Skladištenje energije u daljinskim sistemima snabdevanja može da bude hitna mera dok se ne izvrši razvoj budućih tehnologija koje bi omogućile njihovu primenu u dovoljnom obimu.

## Slide 18: Hvala na pažnji!