## Slide 1: Stručno-naučna konferencija TOPS 2025 Hotel Palisad, Zlatibor 02. jun 2025.
TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA KORIŠĆENJA OTPADNE TOPLOTE IZ ŽELEZARE ZA DALJINSKO GREJANJE
Vladimir Stevanović1, Jugoslav Pavlović2
1Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
2Delta inženjering d.o.o., Beograd
Društvo termičara Srbije
Пословно удружење „Топлане Србије“

## Slide 2: Uvod
Sistemi daljinskog grejanja (SDG) su pogodni za korišćenje niskotemperaturske otpadne toplote (OT)
SDG koji koriste barem 50% OT su energetski efikasni (Direktiva EU o energetskoj efikasnosti)
OT u metalurgiji, primer železare HBIS GROUP Iron&Steel d.o.o. u Smederevu:
  Merenja raspoložive otpadne toplote
  Varijante rešenja za korišćenje OT
  Investicije i eksploatacioni troškovi
  Isplativost daljinskog grejanja Smedereva iz Železare

## Slide 3: Izvori OT u Železari Smederevo
OT raspoloživa za SDG iz pogona:
  Aglomeracije,
  Konvertorske čeličane,
  Tople valjaonice
  Energane
OT iz visokih peći se već koristi u železari u energani i toploj valjaonici kao delimična supstitucija prirodnog gasa
Merenjima protoka fluida i temperature utvrđene su snage OT

## Slide 4: OT u čeličani

## Slide 5: OT u toploj valjaonici
Temperature rashladne vode na ulazu i izlazu vazdušnog hladnjaka u okviru rashladnog sistema potisne peći u toploj valjaonici
Protok rashladne vode kroz vazdušni hladnjak u okviru rashladnog sistema potisne peći u toploj valjaonici
Snaga otpadne toplote dimnog gasa koji se ispušta u atmosferu:
protok dimnog gasa 100 000 Nm3/h,
temperatura dimnog gasa na izlazu iz dimnjaka je 580 oC,
hlađenjem dimnog gasa do 140 oC dobila bi se snaga otpadne toplote od 16 MWth.

## Slide 6: OT u aglomeraciji
Čašasti hladnjaci
Temperatura vrelog vazduha u dva dimnjaka koji
pokrivaju 1/3 hladnjaka: 260 oC
Protok vazduha: 260 000 Nm3/h
Snaga otpadne toplote: 11 MWth
Dimni gas iz aglomeracije (sagorevanje prirodnog gasa i visokopećnog gasa)
Iz prečišćenog dimnog gasa nakon odsumporavanja, a ispred dimnjaka, temperature 95 oC i protoka 525000 Nm3/h, hlađenjem do 80 oC dobija se 3 MWth.

## Slide 7: Raspoloživa OT u Železari Smederevo
Proizvodnja čelika (t/god.) | Raspoloživa otpadna toplota (MWth) |  |  |  | 
 | Konvertorska čeličana | Topla valjaonica | Aglo-meracija | Energana | Ukupno:
900 000 | 30 | 0 | 8 | 3 | 41
1 400 000 | 45 | 23 | 11 | 4 | 83
1 800 000 | 56 | 29 | 14 | 4 | 103
Izvor:
  Konvertorska čeličana: 30  56 MWth
  (proizvodnja čelika 900 000  1 800 000 t/god.)
  Topla valjaonica: 29 MWth
  (proizvodnja čelika > 1 350 000 t/god. pored koračne radi
  i potisna peć) ,
  0 MWth (radi samo koračna peć)
  Aglomeracija: 11 MWth + 3 MWth = 14 MWth
  Energana: 4 MWth

## Slide 8: Izvori OT i projektovana mreža SDG
Pogled na Železaru sa naznačenim izvorima otpadne toplote, pumpnom stanicom i trasom toplovoda (oznake na slici: RT – razmenjivač toplote, ČE – čeličana, TV – topla valjaonica, ČH – čašasti hladnjak, OD – odsumporavanje, AG – aglomeracija, EN – energana, PS pumna stanica)

## Slide 9: Varijantna rešenja (1 - 5) - Troškovi

## Slide 10: Varijantna rešenja (1 - 5) – Isporučena toplota
Snaga potrošnje konzuma
Nominalna snaga kotlova 68 MWth
Pokrivanje baznog toplotnog opterećenja
Sadašnje stanje (2022. god.)
Železara
Potrošači

## Slide 11: Varijantna rešenja (1 - 5) – Izbegnuti troškovi

## Slide 12: Akumulacija toplote
Najveća neravnomernost u snazi otpadne toplote je u konvertorskoj čeličani.
Jedan konvertor u radu
Dva konvertora u radu
Pri radu dva ili tri konvertora zgrade potrošača mogu da akumuliraju i odaju toplotu u periodima od 15 min, bez narušavanja komfora grejanja.
Ne sagledava se potreba za akumulacijom u izvoru.

## Slide 13: Zaključak
Ekonomski najpovoljnija Varijanta 2 pokriva baznu potrošnju toplote za spoljnje temperature više ili jednake +4 oC
Toplotni izvori u gradu moraju biti u rezervi za snabdevanje toplotom kada Železara nije u radu i eventualno za pokrivanje vršnog opterećenja.
Godišnji izbegnuti troškovi za mazut su 8 – 8,8 miliona EUR
Vreme povratka investicije 2 – 3,3 god.
Korišćenjem otpadne toplote iz Železare smanjuje se emisija CO2 u značajnom iznosu od preko 36 000 t, uz smanjenje emisije čađi i zagađujućih SO2 i NOx gasova.

## Slide 14: Hvala na pažnji!
Vladimir Stevanović, vstevanovic@mas.bg.ac.rs
Jugoslav Pavlović
j.pavlovic@deltainzenjering.rs