## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Termoizolacija cevovoda i opreme
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Mrki ugalj | 25000 | 0.33 | 8250
Mazut | 6000 | 0.28 | 1680
Lignit | 100 | 0.4 | 40
Gorivo
Gorivo
Gorivo
UKUPNO: | 31100 |  | 9970
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.32058

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projakat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka materijala za termičku izolaciju | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Postavljanje termičke izolacije | [5 empty] | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Primopredaja radova | [5 empty] | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Nepredviđeni troškovi | [5 empty] | ESCO sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7
| Instalacija SCADA |  | 8
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 | [6 empty] | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [7 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 0% | 0% |  | Period otplate ili period garantovane uštede
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 71400 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  | 18 |  |  | Sopstveni kapital |  | 20000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 7 | [5 empty] | Ukupno | 91400 | 10.65% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo | 0.33
[11 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
[11 empty] | Miks goriva | 0.32058

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 500 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 200 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Nabavka materijala za termičku izolaciju |  | 40500 | Troškovi održavanja | 3% |  |  | DALJE
Postavljanje termičke izolacije |  | 49500 | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
Primopredaja radova |  | 200 | CO2 Taksa | 97.44 | 1 | 0%
Nepredviđeni troškovi |  | 500
|  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 91400 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant lokalne samouprave |  |  | Period otplate ili period garantovane uštede | 3
|  |  | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.32058
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 20000
| Ukupno: | 20000
| Kredit: | 71400

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
NAZAD
Proizvodna cena toplote | 7000 | RSD/MWh | Prosečan prečnik | W/m
|  |  | DN50 | 10.777
|  |  | DN65 | 12.633 | DALJE
|  |  | DN80 | 13.029
|  |  | DN100 | 13.808
Prosečan prečnik sekcije koja se rekonstruiše | DN250 | - | DN125 | 15.896
Dužina cevi | 500 | m | DN150 | 18.729
Stepen oštećenja termičke izolacije | 40% | - | DN200 | 20.377
Gubici u distribuciji | 7% | - | DN250 | 19.843
|  |  | DN300 | 22.787
Ušteda energije | 218.4362 | MWh/a | DN350 | 22.267
Ušteda u novcu | 12103.4275 | EUR/a | DN400 | 23.71

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 71400 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 71400 | 8568 | -29727.3172
2 | 50240.6828 | 6028.8819 | -29727.3172
3 | 26542.2475 | 3185.0697 | -29727.3172

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 71400
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 20000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -8568; 2: -6028.8819; 3: -3185.0697
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -21159.3172 | -23698.4353 | -26542.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742
Ostali troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacija (EUR) |  | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285
Udeo u troškovima ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Ukupno troškovi cash flow | -91400 | -32569.3172 | -32711.449 | -33138.0209 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -1591.5725 | 947.5455 | 3791.3578 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275
Porez na dobit |  | 0 | 142.1318 | 568.7037 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -1591.5725 | 805.4137 | 3222.6541 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633
Neto gotovinski tok | -91400 | -20465.8897 | -20608.0216 | -21034.5934 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633
Kumulativni gotovinski tok | -91400 | -111865.8897 | -132473.9113 | -153508.5047 | -145293.5414 | -137078.578 | -128863.6147 | -120648.6514 | -112433.688 | -104218.7247 | -96003.7613 | -87788.798 | -79573.8346 | -71358.8713 | -63143.908 | -54928.9446 | -46713.9813 | -38499.0179 | -30284.0546 | -22069.0912 | -13854.1279
Diskontna stopa | 0: 10.65%
Diskontovani gotovinski tok | -91400 | -18496.0777 | -16831.9458 | -15526.7713 | 5480.2665 | 4952.7988 | 4476.0991 | 4045.2811 | 3655.9287 | 3304.0509 | 2986.0408 | 2698.6388 | 2438.8987 | 2204.1583 | 1992.0112 | 1800.2831 | 1627.0085 | 1470.4113 | 1328.8863 | 1200.983 | 1085.3901
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -91400 | -109896.0777 | -126728.0235 | -142254.7947 | -136774.5283 | -131821.7295 | -127345.6303 | -123300.3492 | -119644.4205 | -116340.3696 | -113354.3288 | -110655.69 | -108216.7913 | -106012.633 | -104020.6218 | -102220.3387 | -100593.3303 | -99122.919 | -97794.0327 | -96593.0497 | -95507.6596
Neto sadašnja vrednost | 0: -86315.1867
Interna stopa povraćaja | 0: -0.8348%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.56216
Period povraćaja | 0: #N/A
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A
Nominalni troškovi | -91400 | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Diskontovani troškovi | -91400 | -31499.64 | -28467.8456 | -25727.857 | -3420.2619 | -3091.0667 | -2793.556 | -2524.6803 | -2281.6835 | -2062.0748 | -1863.6031 | -1684.234 | -1522.129 | -1375.6263 | -1243.2243 | -1123.5657 | -1015.4242 | -917.6911 | -829.3646 | -749.5395 | -677.3974
Diskontovani troškovi, kumul. | -91400 | -122899.64 | -151367.4856 | -177095.3426 | -180515.6045 | -183606.6712 | -186400.2272 | -188924.9075 | -191206.591 | -193268.6659 | -195132.269 | -196816.503 | -198338.632 | -199714.2583 | -200957.4825 | -202081.0482 | -203096.4724 | -204014.1635 | -204843.5281 | -205593.0676 | -206270.4651
Nominalni prihodi |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
Diskontovani prihodi |  | 10938.4902 | 9885.6765 | 8934.1945 | 8074.2914 | 7297.1526 | 6594.8123 | 5960.0712 | 5386.4231 | 4867.9877 | 4399.451 | 3976.0102 | 3593.3251 | 3247.4728 | 2934.9082 | 2652.4276 | 2397.1353 | 2166.4145 | 1957.9003 | 1769.4553 | 1599.1478
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 10938.4902 | 20824.1667 | 29758.3613 | 37832.6526 | 45129.8052 | 51724.6175 | 57684.6887 | 63071.1118 | 67939.0995 | 72338.5505 | 76314.5607 | 79907.8858 | 83155.3585 | 86090.2668 | 88742.6944 | 91139.8297 | 93306.2442 | 95264.1445 | 97033.5998 | 98632.7475
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -111961.1498 | -130543.3189 | -147336.9813 | -142682.9519 | -138476.866 | -134675.6097 | -131240.2188 | -128135.4793 | -125329.5664 | -122793.7185 | -120501.9423 | -118430.7462 | -116558.8997 | -114867.2157 | -113338.3539 | -111956.6427 | -110707.9193 | -109579.3836 | -108559.4679 | -107637.7175
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 91400 | 122899.64 | 151367.4856 | 177095.3426 | 180515.6045 | 183606.6712 | 186400.2272 | 188924.9075 | 191206.591 | 193268.6659 | 195132.269 | 196816.503 | 198338.632 | 199714.2583 | 200957.4825 | 202081.0482 | 203096.4724 | 204014.1635 | 204843.5281 | 205593.0676 | 206270.4651
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 10938.4902 | 20824.1667 | 29758.3613 | 37832.6526 | 45129.8052 | 51724.6175 | 57684.6887 | 63071.1118 | 67939.0995 | 72338.5505 | 76314.5607 | 79907.8858 | 83155.3585 | 86090.2668 | 88742.6944 | 91139.8297 | 93306.2442 | 95264.1445 | 97033.5998 | 98632.7475

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 71400
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 20000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341 | 6823.3341
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -8568; 2: -6028.8819; 3: -3185.0697
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -21159.3172 | -23698.4353 | -26542.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742
Ostali troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacija (EUR) |  | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285
Udeo u troškovima ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Ukupno troškovi cash flow | -91400 | -33354.0814 | -33734.9492 | -34161.521 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642 | -4911.9642
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 5231.7615 | 7770.8796 | 10614.6918 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615 | 13799.7615
Porez na dobit |  | 784.7642 | 1165.6319 | 1592.2038 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642 | 2069.9642
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 4446.9973 | 6605.2477 | 9022.4881 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973 | 11729.7973
Neto gotovinski tok | -91400 | -14427.3199 | -14808.1876 | -15234.7594 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973 | 14014.7973
Kumulativni gotovinski tok | -91400 | -105827.3199 | -120635.5075 | -135870.267 | -121855.4697 | -107840.6724 | -93825.875 | -79811.0777 | -65796.2804 | -51781.4831 | -37766.6858 | -23751.8885 | -9737.0912 | 4277.7061 | 18292.5034 | 32307.3007 | 46322.098 | 60336.8953 | 74351.6927 | 88366.49 | 102381.2873
Diskontna stopa | 0: 10.65%
Diskontovani gotovinski tok | -91400 | -13038.7114 | -12094.8345 | -11245.6001 | 9349.3812 | 8449.5169 | 7636.2632 | 6901.284 | 6237.0455 | 5636.7389 | 5094.211 | 4603.9007 | 4160.7819 | 3760.3127 | 3398.3881 | 3071.2982 | 2775.6902 | 2508.5341 | 2267.0914 | 2048.8871 | 1851.6847
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -91400 | -104438.7114 | -116533.5459 | -127779.146 | -118429.7648 | -109980.248 | -102343.9848 | -95442.7008 | -89205.6553 | -83568.9164 | -78474.7053 | -73870.8047 | -69710.0227 | -65949.71 | -62551.3219 | -59480.0237 | -56704.3334 | -54195.7993 | -51928.7079 | -49879.8208 | -48028.1361
Neto sadašnja vrednost | 0: -43405.498
Interna stopa povraćaja | 0: 5.366%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.84376
Period povraćaja | 0: 13
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A
Nominalni troškovi | -91400 | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Diskontovani troškovi | -91400 | -31499.64 | -28467.8456 | -25727.857 | -3420.2619 | -3091.0667 | -2793.556 | -2524.6803 | -2281.6835 | -2062.0748 | -1863.6031 | -1684.234 | -1522.129 | -1375.6263 | -1243.2243 | -1123.5657 | -1015.4242 | -917.6911 | -829.3646 | -749.5395 | -677.3974
Diskontovani troškovi, kumul. | -91400 | -122899.64 | -151367.4856 | -177095.3426 | -180515.6045 | -183606.6712 | -186400.2272 | -188924.9075 | -191206.591 | -193268.6659 | -195132.269 | -196816.503 | -198338.632 | -199714.2583 | -200957.4825 | -202081.0482 | -203096.4724 | -204014.1635 | -204843.5281 | -205593.0676 | -206270.4651
Nominalni prihodi |  | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615 | 18926.7615
Diskontovani prihodi |  | 17105.0883 | 15458.7485 | 13970.8665 | 12626.191 | 11410.9385 | 10312.6523 | 9320.0746 | 8423.031 | 7612.3266 | 6879.6512 | 6217.4948 | 5619.07 | 5078.2427 | 4589.4693 | 4147.7396 | 3748.5257 | 3387.7355 | 3061.6709 | 2766.9896 | 2500.6709
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 17105.0883 | 32563.8369 | 46534.7034 | 59160.8944 | 70571.833 | 80884.4853 | 90204.5599 | 98627.5909 | 106239.9175 | 113119.5687 | 119337.0636 | 124956.1336 | 130034.3763 | 134623.8456 | 138771.5851 | 142520.1108 | 145907.8463 | 148969.5173 | 151736.5069 | 154237.1777
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -105794.5517 | -118803.6487 | -130560.6392 | -121354.7101 | -113034.8382 | -105515.7419 | -98720.3476 | -92579.0001 | -87028.7484 | -82012.7003 | -77479.4395 | -73382.4984 | -69679.8819 | -66333.6369 | -63309.4631 | -60576.3616 | -58106.3171 | -55874.0108 | -53856.5608 | -52033.2873
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 91400 | 122899.64 | 151367.4856 | 177095.3426 | 180515.6045 | 183606.6712 | 186400.2272 | 188924.9075 | 191206.591 | 193268.6659 | 195132.269 | 196816.503 | 198338.632 | 199714.2583 | 200957.4825 | 202081.0482 | 203096.4724 | 204014.1635 | 204843.5281 | 205593.0676 | 206270.4651
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 17105.0883 | 32563.8369 | 46534.7034 | 59160.8944 | 70571.833 | 80884.4853 | 90204.5599 | 98627.5909 | 106239.9175 | 113119.5687 | 119337.0636 | 124956.1336 | 130034.3763 | 134623.8456 | 138771.5851 | 142520.1108 | 145907.8463 | 148969.5173 | 151736.5069 | 154237.1777

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 91400
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 34854.3172 | 34712.1854 | 34285.6135 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359
Ukupni troškovi (EUR) |  | 126254.3172 | 34712.1854 | 34285.6135 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359
Ušteda energije (MWh/a) |  | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026 | 70.026
LCoEE (EUR/MWh): | 85.6872
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 267.2889

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO₂ |  | Sa CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -86315.1867 | -0.8348% | -56806.8594 | 3.582%
Cena toplote
10% | -78590.0449 | 0.4031% | -49230.0028 | 4.603%
-10% | -94069.4262 | -2.164% | -64383.716 | 2.522%
NPV = 0 | 113.7% |  | 74.98%
Dužina cevi i stepen oštećenja
10% | -70208.7963 | 1.676% | -34739.66 | 6.471%
-10% | -101142.6654 | -3.467% | -76784.4688 | 0.6818%
NPV = 0 | 46.2% |  | 24.12%
CO2 Taksa
10% |  |  | -53875.5258 | 3.981%
-10% |  |  | -59738.193 | 3.177%
NPV = 0 |  |  | 193.8%
Investicije
10% | -104672.7785 | -2.152% | -75202.7301 | 2.107%
-10% | -67817.7766 | 0.6908% | -38169.941 | 5.324%
NPV = 0 | -45.4% |  | -29.85%
NAZAD |  |  | DALJE
| -86315.1867 | -0.8348% | -43405.498 | 5.366%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Termoizolacija cevovoda i opreme
| Investiciona vrednost (EUR) | 91400
| Subvencije (EUR) | 0
| Sopstveni kapital (EUR) | 20000
| Kredit (EUR) | 71400
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 85.6872
| NPV (EUR) | -86315.1867
| IRR (%) | -0.8348%
| NPV CO² (EUR) | -43405.498
| IRR CO² (%) | 5.366%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22