## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS
|  | NAZAD | DALJE

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole,ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Toplotna pumpa - nabavka |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Prateća oprema i materijal - nabavka |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Toplotna pumpa - ugradnja |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Prateća oprema i materijal - ugradnja |  |  |  |  | Sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Rekonstrukcija podstanice
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Građevinski radovi
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Elektro energetske instalacije |  |  |  | Fiksno | ESCO/DH operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | Upravljački deo i SCADA |  |  |  |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 |  | Primopredaja postrojenja |  |  |  |  | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 |  | Nepredviđeni troškovi |  |  |  |  | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [6 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 10000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 32700 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  | 18 |  | Sopstveni kapital |  | 6300 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 11 |  |  |  |  | Ukupno | 49000 | 8.758% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
[9 empty] | Konver.F. | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.494
[10 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
Miks goriva
[10 empty] | Topčota iz toplana | 0.22

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR |  | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole,ostalo) |  | 2500 | 5.102% | ESCO/DH operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | 2.041% | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Toplotna pumpa - nabavka |  | 30000 | 61.22% | Troškovi održavanja | 1.5% | DALJE
Prateća oprema i materijal - nabavka |  | 3500 | 7.143% | Amortizacija i depresijacija | 10%
Toplotna pumpa - ugradnja |  | 2500 | 5.102% | CO2 Taksa | 97.44
Prateća oprema i materijal - ugradnja |  | 2700 | 5.51%
Rekonstrukcija podstanice |  | 1300 | 2.653%
Građevinski radovi |  | 1000 | 2.041%
Elektro energetske instalacije |  | 1000 | 2.041%
Upravljački deo i SCADA |  | 2000 | 4.082%
Primopredaja postrojenja |  | 500 | 1.02%
Nepredviđeni troškovi |  | 1000 | 2.041%
|  |  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 49000 | 100% | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
| Ukupno uključujući PDV: | 58800 | 120% | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant Uprave za EE i OIE |  | 10000 | 20.41% | Period otplate ili period garantovane usluge | 8
|  |  |  | Gorivo ili energija | Električna energija
|  |  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.8
|  |  |  | Vremenski okvir projekta | 20
Sopstveni kapital |  | 6300 | 12.86%
| UKUPNO: | 16300 | 33.27%
| KREDIT: | 32700 | 66.73%

## EnergyCosts
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodnja toplote |  | MWh/a | 540 |  | NAZAD | DALJE
Cena električne energije |  | RSD/MWh | 12080
Cena toplote za krajnje kupce |  | RSD/MWh | 8900
Koeficijent performanse (COP) |  | - | 4
Efikasnost mreže grejanja |  | - | 90%
Kapacitet toplotne pumpe |  | MW | 0.15
Snaga elektromotornih pogona (izuzev toplotne pumpe) |  | kW | 3
Broj radnih sati sa nominalnim kapacitetom |  | - | 3600
Potrošnja električne energije (kompresori toplotne pumpe) |  | MWh/a | 135
Nominalni protok vode |  | l/s | 4.46
Cena vode |  | RSD/m3 | 5
Referentno gorivo za proračun emisije CO2 |  | Električna energija
Postoji li garancija porekla |  |  |  | TRUE
Emisija CO2 (t/MWh) |  |  | 0.8
Napomena: Toplotna pumpa voda/voda

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 32700 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 32700 | 3924 | -6582.6029
2 | 30041.3971 | 3604.9677 | -6582.6029
3 | 27063.7618 | 3247.6514 | -6582.6029
4 | 23728.8103 | 2847.4572 | -6582.6029
5 | 19993.6647 | 2399.2398 | -6582.6029
6 | 15810.3015 | 1897.2362 | -6582.6029
7 | 11124.9348 | 1334.9922 | -6582.6029
8 | 5877.324 | 705.2789 | -6582.6029

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvri projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 32700
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 6300
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453
Ukupni prihod (EUR) |  | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -3924; 2: -3604.9677; 3: -3247.6514; NAZAD 4: -2847.4572; NAZAD 5: -2399.2398; NAZAD 6: -1897.2362; NAZAD 7: -1334.9922; NAZAD 8: -705.2789
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -2658.6029 | -2977.6353 | -3334.9515 | -3735.1457 | -4183.3632 | -4685.3667 | -5247.6107 | -5877.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735
Troškovi električne energije (EUR/a) |  | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746
Ostalo (EUR/a) |  | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884
Amortizacija (EUR) |  | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) | -49000 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663
Ukupno troškovi cash flow | -49000 | -26359.0844 | -26406.9393 | -26460.5367 | -26520.5658 | -26587.7984 | -26663.099 | -26747.4356 | -26841.8926 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 9738.7901 | 10057.8224 | 10415.1386 | 10815.3328 | 11263.5503 | 11765.5539 | 12327.7979 | 12957.5112 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901 | 13662.7901
Porez na dobit |  | 1460.8185 | 1508.6734 | 1562.2708 | 1622.2999 | 1689.5325 | 1764.8331 | 1849.1697 | 1943.6267 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185 | 2049.4185
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 8277.9715 | 8549.149 | 8852.8678 | 9193.0329 | 9574.0178 | 10000.7208 | 10478.6282 | 11013.8845 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715 | 11613.3715
Neto gotovinski tok | -49000 | 9058.5501 | 8962.8404 | 8855.6456 | 8735.5873 | 8601.1221 | 8450.521 | 8281.8478 | 8092.9338 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953 | 14463.953
Kumulativni gotovinski tok | -49000 | -39941.4499 | -30978.6095 | -22122.9639 | -13387.3766 | -4786.2546 | 3664.2664 | 11946.1142 | 20039.048 | 34503.001 | 48966.9541 | 63430.9071 | 77894.8602 | 92358.8132 | 106822.7662 | 121286.7193 | 135750.6723 | 150214.6253 | 164678.5784 | 179142.5314 | 193606.4845
Diskontna stopa | 0: 8.758%
Diskontovani gotovinski tok | -49000 | 8329.1089 | 7577.4898 | 6883.9826 | 6243.8361 | 5652.6793 | 5106.4909 | 4601.5715 | 4134.5168 | 6794.3142 | 6247.2009 | 5744.144 | 5281.5958 | 4856.2945 | 4465.2405 | 4105.6763 | 3775.066 | 3471.0782 | 3191.5691 | 2934.5674 | 2698.2609
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -49000 | -40670.8911 | -33093.4014 | -26209.4187 | -19965.5826 | -14312.9033 | -9206.4124 | -4604.8409 | -470.3241 | 6323.99 | 12571.1909 | 18315.3349 | 23596.9308 | 28453.2252 | 32918.4658 | 37024.1421 | 40799.2081 | 44270.2863 | 47461.8554 | 50396.4228 | 53094.6838
Neto sadašnja vrednost | 0: 48819.2255
Interna stopa povraćaja | 0: 19.81%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.3663
Period povraćaja | 0: 6; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 9; 1: godina
Nominalni troškovi | -49000 | -26359.0844 | -26406.9393 | -26460.5367 | -26520.5658 | -26587.7984 | -26663.099 | -26747.4356 | -26841.8926 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815 | -20365.0815
Diskontovani troškovi | -49000 | -24236.5147 | -22325.3235 | -20569.2373 | -18955.8024 | -17473.5687 | -16112.0094 | -14861.4464 | -13712.9821 | -9566.3171 | -8795.9879 | -8087.6895 | -7436.4269 | -6837.6074 | -6287.0079 | -5780.7456 | -5315.2501 | -4887.2387 | -4493.693 | -4131.8376 | -3799.1207
Diskontovani troškovi, kumul. | -49000 | -73236.5147 | -95561.8382 | -116131.0756 | -135086.878 | -152560.4467 | -168672.4561 | -183533.9024 | -197246.8845 | -206813.2016 | -215609.1895 | -223696.879 | -231133.3059 | -237970.9133 | -244257.9212 | -250038.6668 | -255353.9169 | -260241.1556 | -264734.8485 | -268866.6861 | -272665.8068
Nominalni prihodi |  | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453
Diskontovani prihodi |  | 33908.8095 | 31178.2969 | 28667.6594 | 26359.1913 | 24236.6131 | 22284.9558 | 20490.456 | 18840.4586 | 17323.3275 | 15928.3637 | 14645.7296 | 13466.3798 | 12381.9973 | 11384.9349 | 10468.1611 | 9625.2107 | 8850.139 | 8137.4801 | 7482.2081 | 6879.7021
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 33908.8095 | 65087.1064 | 93754.7658 | 120113.9571 | 144350.5702 | 166635.526 | 187125.982 | 205966.4406 | 223289.7681 | 239218.1318 | 253863.8614 | 267330.2412 | 279712.2385 | 291097.1734 | 301565.3345 | 311190.5452 | 320040.6842 | 328178.1643 | 335660.3724 | 342540.0745
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -39327.7053 | -30474.7318 | -22376.3098 | -14972.9208 | -8209.8765 | -2036.9301 | 3592.0795 | 8719.5561 | 16476.5665 | 23608.9423 | 30166.9824 | 36196.9353 | 41741.3252 | 46839.2521 | 51526.6677 | 55836.6283 | 59799.5286 | 63443.3157 | 66793.6863 | 69874.2677
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 48.8131
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 49000 | 73236.5147 | 95561.8382 | 116131.0756 | 135086.878 | 152560.4467 | 168672.4561 | 183533.9024 | 197246.8845 | 206813.2016 | 215609.1895 | 223696.879 | 231133.3059 | 237970.9133 | 244257.9212 | 250038.6668 | 255353.9169 | 260241.1556 | 264734.8485 | 268866.6861 | 272665.8068
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 33908.8095 | 65087.1064 | 93754.7658 | 120113.9571 | 144350.5702 | 166635.526 | 187125.982 | 205966.4406 | 223289.7681 | 239218.1318 | 253863.8614 | 267330.2412 | 279712.2385 | 291097.1734 | 301565.3345 | 311190.5452 | 320040.6842 | 328178.1643 | 335660.3724 | 342540.0745

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 32700
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 6300
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453 | 36878.453
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352 | 1052.352
Ukupni prihod (EUR) |  | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -3924; 2: -3604.9677; 3: -3247.6514; NAZAD 4: -2847.4572; NAZAD 5: -2399.2398; NAZAD 6: -1897.2362; NAZAD 7: -1334.9922; NAZAD 8: -705.2789
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -2658.6029 | -2977.6353 | -3334.9515 | -3735.1457 | -4183.3632 | -4685.3667 | -5247.6107 | -5877.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735
Troškovi električne energije (EUR/MWh) |  | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746 | -15016.5746
Ostalo (EUR/a) |  | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884
Amortizacija (EUR) |  | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) | 49000 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -29798.2659 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663 | -23215.663
Ukupno troškovi cash flow | -49000 | -26516.9372 | -26564.7921 | -26618.3895 | -26678.4186 | -26745.6512 | -26820.9518 | -26905.2884 | -26999.7454 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 10791.1421 | 11110.1744 | 11467.4906 | 11867.6848 | 12315.9023 | 12817.9059 | 13380.1499 | 14009.8632 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421 | 14715.1421
Porez na dobit |  | 1618.6713 | 1666.5262 | 1720.1236 | 1780.1527 | 1847.3853 | 1922.6859 | 2007.0225 | 2101.4795 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713 | 2207.2713
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 9172.4707 | 9443.6482 | 9747.367 | 10087.5321 | 10468.517 | 10895.22 | 11373.1274 | 11908.3837 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707 | 12507.8707
Neto gotovinski tok | -49000 | 11413.8678 | 11366.013 | 11312.4155 | 11252.3864 | 11185.1538 | 11109.8533 | 11025.5167 | 10931.0597 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707 | 17407.8707
Kumulativni gotovinski tok | -49000 | -37586.1322 | -26220.1192 | -14907.7036 | -3655.3172 | 7529.8366 | 18639.6898 | 29665.2065 | 40596.2662 | 58004.1369 | 75412.0077 | 92819.8784 | 110227.7492 | 127635.6199 | 145043.4906 | 162451.3614 | 179859.2321 | 197267.1029 | 214674.9736 | 232082.8444 | 249490.7151
Diskontna stopa | 0: 8.758%
Diskontovani gotovinski tok | -49000 | 10494.7642 | 9609.2135 | 8793.7657 | 8042.7399 | 7350.9115 | 6713.4754 | 6126.0125 | 5584.4581 | 8177.1935 | 7518.7236 | 6913.2772 | 6356.5844 | 5844.7194 | 5374.0724 | 4941.3243 | 4543.4233 | 4177.5634 | 3841.1644 | 3531.854 | 3247.4509
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -49000 | -38505.2358 | -28896.0223 | -20102.2566 | -12059.5167 | -4708.6052 | 2004.8703 | 8130.8828 | 13715.3409 | 21892.5344 | 29411.2581 | 36324.5352 | 42681.1196 | 48525.839 | 53899.9113 | 58841.2356 | 63384.6589 | 67562.2223 | 71403.3868 | 74935.2408 | 78182.6916
Neto sadašnja vrednost | 0: 71887.0174
Interna stopa povraćaja | 0: 24.72%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.3978
Period povraćaja | 0: 5; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 6; 1: godina
Nominalni troškovi | -49000 | -26516.9372 | -26564.7921 | -26618.3895 | -26678.4186 | -26745.6512 | -26820.9518 | -26905.2884 | -26999.7454 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343 | -20522.9343
Diskontovani troškovi | -49000 | -24381.6564 | -22458.7776 | -20691.945 | -19068.6291 | -17577.31 | -16207.3969 | -14949.1527 | -13793.6259 | -9640.4671 | -8864.1669 | -8150.3784 | -7494.0678 | -6890.6067 | -6335.7395 | -5825.553 | -5356.4494 | -4925.1204 | -4528.5243 | -4163.8641 | -3828.5682
Diskontovani troškovi, kumul. | -49000 | -73381.6564 | -95840.434 | -116532.3791 | -135601.0081 | -153178.3181 | -169385.7149 | -184334.8677 | -198128.4936 | -207768.9607 | -216633.1276 | -224783.5059 | -232277.5737 | -239168.1804 | -245503.9199 | -251329.4729 | -256685.9223 | -261611.0427 | -266139.567 | -270303.431 | -274131.9993
Nominalni prihodi |  | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805 | 37930.805
Diskontovani prihodi |  | 34876.4206 | 32067.9911 | 29485.7107 | 27111.369 | 24928.2215 | 22920.8723 | 21075.1652 | 19378.084 | 17817.6606 | 16382.8905 | 15063.6555 | 13850.6522 | 12735.3261 | 11709.8118 | 10766.8773 | 9899.8727 | 9102.6838 | 8369.6887 | 7695.7181 | 7076.0191
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 34876.4206 | 66944.4117 | 96430.1225 | 123541.4914 | 148469.7129 | 171390.5852 | 192465.7505 | 211843.8345 | 229661.4951 | 246044.3856 | 261108.0412 | 274958.6933 | 287694.0194 | 299403.8312 | 310170.7085 | 320070.5812 | 329173.265 | 337542.9537 | 345238.6718 | 352314.6909
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -38505.2358 | -28896.0223 | -20102.2566 | -12059.5167 | -4708.6052 | 2004.8703 | 8130.8828 | 13715.3409 | 21892.5344 | 29411.2581 | 36324.5352 | 42681.1196 | 48525.839 | 53899.9113 | 58841.2356 | 63384.6589 | 67562.2223 | 71403.3868 | 74935.2408 | 78182.6916
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 49.1054
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 49000 | 73381.6564 | 95840.434 | 116532.3791 | 135601.0081 | 153178.3181 | 169385.7149 | 184334.8677 | 198128.4936 | 207768.9607 | 216633.1276 | 224783.5059 | 232277.5737 | 239168.1804 | 245503.9199 | 251329.4729 | 256685.9223 | 261611.0427 | 266139.567 | 270303.431 | 274131.9993
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 34876.4206 | 66944.4117 | 96430.1225 | 123541.4914 | 148469.7129 | 171390.5852 | 192465.7505 | 211843.8345 | 229661.4951 | 246044.3856 | 261108.0412 | 274958.6933 | 287694.0194 | 299403.8312 | 310170.7085 | 320070.5812 | 329173.265 | 337542.9537 | 345238.6718 | 352314.6909

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 49000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 31259.0844 | 31306.9393 | 31360.5367 | 31420.5658 | 31487.7984 | 31563.099 | 31647.4356 | 31741.8926 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815
Ukupni troškovi (EUR) |  | 80259.0844 | 31306.9393 | 31360.5367 | 31420.5658 | 31487.7984 | 31563.099 | 31647.4356 | 31741.8926 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815 | 25265.0815
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
LCoEE (EUR/MWh): | 60.4542
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 3022.709

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSTELJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | 48819.2255 | 19.81% | 71887.0174 | 24.72%
Cena električne energije
10% | 39841.89 | 17.81% | 60985.9671 | 22.31%
-10% | 57796.561 | 21.82% | 82788.0677 | 27.14%
NPV = 0 | 54.38% |  | 65.95%
Cena toplote
10% | 70866.214 | 24.74% | 98658.3605 | 30.7%
-10% | 26772.237 | 14.89% | 45115.6743 | 18.81%
NPV = 0 | -22.14% |  | -26.85%
Koeficijent performanse
10% | 56375.9052 | 21.5% | 88007.8827 | 28.31%
-10% | 39583.2836 | 17.75% | 52183.7376 | 20.37%
NPV = 0 | -37% |  | -28.85%
Investicije
10% | 38370.2783 | 17.1% | 59858.0435 | 21.33%
-10% | 60048.8777 | 23.17% | 84897.9533 | 28.94%
NPV = 0 | 51% |  | 67.5%
NAZAD |  |  | DALJE
| 48819.2255 | 19.81% | 71887.0174 | 24.72%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS
| Investiciona vrednost (EUR) | 49000
| Subvencije (EUR) | 10000
| Sopstveni kapital (EUR) | 6300
| Kredit (EUR) | 32700
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 60.4542
| FNPV (EUR) | 48819.2255
| FIRR (%) | 19.81%
| NPV CO² (EUR) | 71887.0174
| IRR CO² (%) | 0.24717
NAZAD